M-Bus модуль для счётчиков воды с модульным счётным механизмом Modularis производителя компании E.WEHRLE

Дистанционное считывание и контроль показаний счётчиков воды, интеграция в системы менеджмента зданий.

- Область применения

- Для одноструйных и многоструйных (с крыльчаткой и поршневых) сухоходных счётчиков типа WEHRLE- Modularis

- применим для холодной и горячей воды

- для считывания через сеть M-Bus

- Описание устройства

M-Bus- модуль для счётчиков воды с модульным счётным механизмом типа Modularis.

Полностью загерметизирован и водонепроницаем.

- Принцип функционирования

Движение стрелки счётчика воды фиксируется оптическим сенсором модуля. Данные сохраняются во внутренней памяти и могут быть затребованы в любой момент и как угодно чоасто при опросе модуля через сеть M-Bus.

- Преимущества

- высококачественные сенсоры

- защита от манипуляций

- низкое энергопотребление и как следствие длительный срок службы

- прочная конструкция и загерметизированная электроника

- водонепроницаемость

- энергоснабжение через сеть M-Bus

- сохранение данных при отключении сети благодаря резервной батарее питания

- определение обратного потока

- конфигурация посредством программного обеспечения

# Технические данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок службы | > 12 лет |
| Работа от резервной батареи при отказе сети или в режиме хранения | более 2-х лет |
| Максимальный расход | 30.000 л/ч |
| Определение направления потока | синхронно со счётным механихмом, так же при обратном потоке |
| Скорость передачи через M- Bus | 2400 бод, возможно переключение на 300 бод |
| Макс. длина телеграммы в режиме «приём» | 0,17 с (2400 бод); 1,3 с (300 бод) |
| Макс. длина телеграммы в режиме «передача» | 0,7 с (2400 бод); 5,6 с (300 бод) |
| Резервная батарея | CR2032, 225 мАч |
| Потребление тока | < 1,5 mA, 1 Bus-нагрузка |
| Первичный адрес | 0-250 (задаётся пользователем) |
| Вторичный адрес (ID/номер устройства) | 8 символов (задаётся пользователем) при поставке как серийный номер |
| Серийный номер | 8 символов (задаётся производителем) |
| Код производителя | 3 символа (WZG) запрограммированы в коде |
| Класс защиты | IP 68 |
| Соединительный кабель | LIYY 2x0,25 мм², серый |
| Длина кабеля | 1 м |
| Нормативная база | применяемые протоколы отвечают требованиям EN1434, EN 13757-2, EN 13757-3 |
| Электромагнитная совместимость | EN 55011, EN 61326-1, EN 61123-1, EN 61000-4-20, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 E |
| Знак соответствия | CE |
| Инсталляционное положение | любое |
| Рекомендованная системная техника | Relay/PadMess |

Комплект поставки

- M-Bus модуль

- руководство по монтажу

Сентябрь 2017

Права на изменения технических характеристик остаются за производителем